# Zał. Nr 1

# PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

do ustalenia planowanych kosztów prac

projektowych i robót budowalnych

dla zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru                  w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.

(nazwa zadania nadana przez Zamawiającego)

Nazwa i adres Zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43

26 – 220 Stąporków

Adres inwestycji: Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków

Lokalizacja inwestycji: Czarniecka Góra 43, obręb ewidencyjny: 0007, działka nr ewid. 437/4 i 437/6

Nazwy i kody CPV:

- 45000000 – 7. Roboty budowlane.

- 45300000 – 0. Roboty instalacyjne w budynkach.

- 45310000 – 3, Roboty instalacyjne elektryczne.

- 45312000 – 7. Instalowanie systemów alarmowych i anten.

- 45312100 – 8. Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

Opracował: Paweł Kusztal – Kierownik Działu Technicznego

- Czarniecka Góra, maj 2019 r. -

- CZĘŚĆ OPISOWA:

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi: zaprojektowanie, dostawa i wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcji technicznej, projektu technicznego wykonawczego, dokumentacji powykonawczej).

- demontaż i utylizacja starych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z okablowaniem oraz wykonanie na postawie projektu technicznego (wykonawczego) sporządzonego przez Wykonawcę                     i zaakceptowanego przez Zamawiającego – nowego systemu sygnalizacji p. pożarowej zwanej (SSP), chroniącego obiekty tj.: budynek starego szpitala i bud. administracji w zakresie nie mniejszym                        niż dotychczas – w szczególności dotyczy bud. starego szpitala.

Zasadniczym celem realizacji przedmiotowego zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie ochrony p. pożarowej w/w budynków poprzez wymianę istniejącego, częściowo niesprawnego, zużytego funkcjonalnie             i technologicznie systemu opartego na centrali CSP – 35  na nowej generacji system (SSP) wraz z montażem nowego okablowania systemowego i zasilania energetycznego.

Ponadto nowo projektowany i przewidziany do realizacji system (SPP) zostanie zintegrowany z istniejącym systemem oddymiania klatek schodowych (klap p. pożarowych) z przyciskami ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP – 63 w bud. starego szpitala.

UWAGA: Przedmiotem zamówienia są objęte obiekty tj. budynek starego szpitala (bez łącznika szkolnego  i szkoły) oraz budynek administracji.

  - Zakres prac projektowych:

Zakres prac projektowych obejmuje:

- przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury                 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania             i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.               Nr 202, poz. 2072), w tym projektu wykonawczego i powykonawczego dla nowego systemu (SSP), uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń - jeżeli będą wymagane.

- dokumentacja projektowa powinna zwierać ponadto:

- plan BIOZ,

- wytyczne do projektu organizacji terenu robót, technologii wykonania i montażu instalacji (SSP).

  - Zakres robót budowlano – montażowych:

- demontaż istniejącej centrali CSP – 35, okablowania wraz z czujkami izotopowymi wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji z ich utylizacji tj. (protokół z utylizacji czujek izotopowych z zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych).

- dostawa i zainstalowanie nowego okablowania transmisji sygnału (SSP) do poszczególnych pomieszczeń obiektów z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji kablowej, teletechnicznej do budynku Administracji.

- dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie nowej centrali (SSP) posiadającej redundantną budowę sprzętową i programową.

- dostawa i zainstalowanie nowych urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o powstaniu pożaru (czujników) do centrali alarmowej i istniejącego systemu (ROP) oddymiania klatek schodowych.

- nowy system (SSP) zintegrowany z istniejącym systemem oddymiania klatek schodowych                            (klap p. pożarowych) z przyciskami (ROP) i czujnikami zadymienia.

- doprowadzenie pomieszczeń objętych robotami demontażowymi i robotami bud. – montażowymi systemu (SSP) do pierwotnego stanu technicznego tj. nie gorszego niż przed dniem rozpoczęcia robót.

- jeżeli w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę przewidziane zostaną dodatkowe urządzenia technologiczne takie jak: np. sygnalizatory akustyczne, to przedmiot zamówienia obejmuje również ich dostawę i zainstalowanie.

- przetestowanie nowego systemu (SSP) pod kątem poprawności działania, uruchomienie i wykonanie pomiarów dozorowych (inicjacja testowa pożaru).

- serwisowanie systemu pod kątem poprawności działania w okresie 24 – miesięcy, przy czym przeglądy serwisowe powinny się odbywać min. 1 raz na kwartał – z uwzględnieniem wymagań producenta.

- wykonanie nowej lub aktualizacja „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia, zatwierdzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie.

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowego systemu (SSP)                 w ilości wskazanej pisemnie przez Zamawiającego.

- Charakterystyczne parametry określające aktualny stan systemu (SSP):

Istniejący system sygnalizacji pożaru (SSP), złożony z:

- centralki CSP – 35 – 1 szt.

- czujników izotopowych typ DIO – 31A – 2 „POLON” – 70 szt.

- ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) – 7 szt.

- centrale D + H RZN 4402 K (oddymiania klatek schodowych) – 2 kpl.

- ręczny przycisk oddymiania RPO – 6 szt.

- klapy p. pożarowe (oddymiające) – 2 szt.

Istniejący stan techniczno – funkcjonalny systemu (SSP) przedstawia się następująco:

- urządzenie centralki CSP – 35 jest częściowo uszkodzone (niesprawne), w złym stanie technicznym, nie spełnia obowiązujących norm i standardów. Pomoc serwisowa producenta została zakończona              10 lat temu (brak dostępu do części zamiennych).

- system adresowalności urządzeń systemu centralki CSP – 35 nie działa poprawnie (czujniki) i nie jest zintegrowany z istniejącym systemem oddymiania klatek schodowych z przyciskami ROP (ciągów wewnętrznej ewakuacji i oddymiania budynku). Uniemożliwia prawidłową ocenę zagrożenia podczas zadziałania systemu (SSP).

- okablowanie systemowe – ułożone podtynkowo, częściowo uszkodzone, niespełniające obowiązujących norm i przepisów

- system (SSP) stanowi wewnętrzną instalację rozmieszczoną na poszczególnych kondygnacjach obiektów oraz pomiędzy budynkami tj. starego szpitala i administracji, przebiegającą w kanalizacji kablowej teletechnicznej.

- łączna długość instalacji systemu (SSP) stanowiąca okablowanie nie została zwymiarowana (brak inwentaryzacji)

- długość nowej instalacji okablowania systemowego (SSP) dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia nie musi być zgodna z dotychczasową, lecz musi odpowiadać przyjętym dla wybranego do zastosowania, standardom projektowania i będzie wynikiem przyjętego rozwiązania systemu.

- wszystkie elementy linii dozorowej powinny być wyposażone w indywidualne izolatory zwarć.

- istniejący system sygnalizacji pożaru (SSP) nie posiada możliwości podłączenia modułów współpracujących z urządzeniami automatyki pożarowej tj. dźwigiem osobowym, drzwiami                         p. pożarowymi itp.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Organizacja robót budowlano – montażowych (instalacyjnych) w wewnątrz czynnych obiektów tj. bud. starego szpitala i bud. administracji musi uwzględnić bezpieczeństwo przebywających pacjentów                        i pracowników Zamawiającego oraz bezpieczeństwo użytkowanej infrastruktury technicznej tj. elementy konstrukcji budynku, wyposażenia, wykończenia ścian, sufitów, podłóg, instalacje elektryczne (zasilania, oświetlenia) teletechniczne niskoprądowe, informatyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej                            i centralnego ogrzewania.

- W celu spełnienia warunków pkt. 1, wymagane jest od Wykonawcy prac projektowych i robót, szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, dotyczących technologii i czasu prowadzenia robót.

- System organizacji robót prowadzonych przez Wykonawcę powinien uwzględnić wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania obiektów. Dotyczy to w szczególności: systemów normujących ruch osobowy (pacjentów, pracowników), obrót materiałowy, instrukcje dotyczące postępowania                         na wypadek pożaru, ruchu i ewidencji pojazdów samochodowych itp.

- System organizacji robót Wykonawcy powinien uwzględnić przede wszystkim fakt wykonywania robót                w czynnym budynku Szpitala i Administracji.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin (wizji lokalnej) w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny              w zakresie kosztów prac projektowych i kosztów realizacji robót budowlano – montażowych przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia serwisu zaprojektowanego                  i wykonanego nowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w czasie maksymalnym do 3 - godzin                  od daty zgłoszenia pisemnego faksem, emailem lub telefonicznie.

- Właściwości funkcjonalno – użytkowe:

- Poszczególne elementy systemu (czujniki) po wymianie na nowe powinny być w pełni adresowalne.

- Instalacja stanowiąca zewnętrzne okablowanie przewidziane do ułożenia w inst. kanalizacji kablowej teletechnicznej, powinna być odporna na czynniki zewnętrzne pogodowe (woda, niska temperatura) nie wykazując uszkodzeń na poszczególnych liniach dozorowych.

- Okablowanie oraz elementy systemu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualnymi                 PN i EN oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i stosowne dopuszczenia. Muszą posiadać ogólny dostęp               do części zamiennych producenta w przypadku awarii - (wspomaganie serwisowe) na okres min. 10 lat.

- Nowy system (SSP) powinien posiadać funkcję rejestracji wszystkich zdarzeń z możliwością generowania szczegółowych raportów o stanie systemu w postaci oraz ich wydruku na urządzeniu zewnętrznym                 np. drukarce, urządzeniu wielofunkcyjnym itp.

- Nowy system (SSP) powinien posiadać w swoim wachlarzu zakres detekcji pożarów testowych                        dla czujników (od TF1 do TF9) oraz czujniki pracujące w klasie temperaturowej A1R.

- Centralkę (SSP) należy zlokalizować w budynku starego szpitala - pomieszczenie (dyżurki pielęgniarek – pom. nr 2.14), zlokalizowane na I – piętrze budynku tj. w miejscu istniejącej centrali CSP – 35.

- Istniejące systemy niezależnego oddymiania 2 - klatek schodowych w bud. starego szpitala (klatka wbudowana i zewnętrzna) złożonych z: klap p. pożarowych z siłownikiem, centralką sterującą , czujnikami zadymienia i przyciskiem (ROP) – należy zintegrować z nowym systemem (SSP).

- Nowy system (SSP) powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz posiadać świadectwo dopuszczenia przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.

- Musi zapewnić możliwość wykonania komputerowej wizualizacji  zdarzeń w systemie poprzez sieć LAN (system powinien posiadać możliwość zdalnego monitoringu przez sieć „Ethernet” i integracji).

- Musi umożliwić podłączenie modułów współpracujących z urządzeniami automatyki pożarowej tj.

- sterowaniem sygnalizacją optyczno – akustyczną,

- sterowanie drzwiami p. pożarowymi,

- sterowanie z systemem odymiania klatek schodowych,

- sterowanie urządzeniem dźwigowym (winda osobowa)

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

  - Wymagania względem przygotowania terenu robót.

- Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń wewnątrz obiektów: budynku starego szpitala i administracji elementy konstrukcji budynku, wykończenia ścian, sufitów, podłóg, instalacje elektryczne (zasilania, oświetlenia) teletechniczne niskoprądowe, informatyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej                     i centralnego ogrzewania oraz terenu zewnętrznego, w tym nawierzchni dróg wewnętrznych                         i chodników – ponosi Wykonawca robót, który powinien uwzględnić je w cenie oferty.

- Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób aby nie były zbyt uciążliwe dla pacjentów                 i pracowników obiektów, w godzinach ich pracy (funkcjonowania):

- budynek starego szpitala (sale pacjentów, korytarze, pomieszczenia pomocnicze)                           w godzinach: od 10:00 do 20:00 w dni tygodnia: (poniedziałek – piątek).

- budynek starego szpitala (pomieszczenia kuchni – przyziemia) w godzinach:                                       od 14:00 do 19:00.

- budynek administracji w godzinach: od 8:00 – 14:00 w dni tygodnia: (poniedziałek – piątek).

- Wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz odpadów powstających w trakcie realizacji robót rozbiórkowych i budowlano – montażowych, uwzględniając w ofercie związane z tym koszty.

- Roboty prowadzone przy kanalizacji kablowej teletechnicznej, w której przebiegają inne instalacje teletechniczne – nie mogą być uszkodzone. W przypadku ich uszkodzenia przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów ich naprawy.

  - Wymagania dotyczące przygotowania inwestycji:

- W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać:

- wstępną koncepcję projektową, którą zatwierdzi Zamawiający – przedmiotowa koncepcja powinna zawierać co najmniej:

- lokalizację proj. centrali (SSP),

- przyjętą trasę przebiegu okablowania (SSP)

- przyjętą lokację systemów i urządzeń (SSP)

- opis techniczno – funkcjonalny do w/w  elementów proj. systemu (SSP) z podaniem standardów proponowanych materiałów i urządzeń.

- harmonogram rzeczowo – finansowy, który zatwierdzi Zamawiający powinien zawierać co najmniej:

- etapy realizacji przedmiotu zamówienia (prac projektowych i robót budowlanych)

- wykaz elementów prac projektowych i robót budowlanych

- wartości poszczególnych elementów z określeniem (ceny netto, podatek VAT, cena brutto, wartości ogółem netto i brutto)

- daty ich wykonania.

- dokumentację projektową wykonawczą, którą zatwierdzi Zamawiający, powinna zawierać                      co najmniej:

- projekt techniczny (wykonawczy) opracowany na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego – wstępnej koncepcji projektowej

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STW i ORB)

- kosztorys ofertowy – opracowany w formie uproszczonej w oparciu wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U 2004, poz. 1389)

- karty katalogowe, instrukcje użytkowania, DTR zasadniczych urządzeń technologicznych proj. systemu (SSP).

- dokumentację powykonawczą -  zwierającą wszystkie powstałe w czasie realizacji zmiany względem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej oraz wszystkie konieczne i wymagane przepisami testy urządzeń, systemów, okablowania, atesty na wbudowane urządzenia                           i materiały, ich instrukcje obsługi – w języku polskim, protokoły z uruchomienia zgodnie                            z wymaganiami producenta lub dostawcy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy i kierownika robót z właściwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodności ich wykonania z dokumentacją proj. wykonawczą oraz                     ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać także pomiary wykonanych instalacji i urządzeń systemu (SSP),   w szczególności: protokoły z pomiarów ciągłości instalacji (okablowania), stanów izolacji oraz rezystancji, protokoły z pomiarów uziemień oraz świadectwa dopuszczenia na elementy systemu (SSP).

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- dostarczenia dokumentu zgodności wykonania systemu (SSP z dokumentacją projektową wykonawczą.

- wykonania próby uruchomienia systemu (min. 36 – godzin pracy ciągłej) i wystawienia po jej przeprowadzeniu „protokołu z uruchomienia i prób odbiorowych”

- po wykonaniu systemu (SSP) wykonania próby uruchomienia transmisji sygnału do właściwej lokalnie JRG (Państwowej Straży Pożarnej) za pośrednictwem systemu transmisji alarmów.

- uzyskania autoryzacji producenta urządzeń systemu (SSP) wdrożonych do realizacji przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

UWAGA: Przyjęte w dokumentacji proj. wykonawczej – rozwiązania projektowe należy uzgodnić z uprawnionym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzyskać wymagane przepisami uzgodnienia bądź pozwolenia.

  - Szczegółowy zakres prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych:

Zakres przedmiotowych prac obejmuje:

- demontaż istniejącej centrali CSP – 35 w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarek (I – piętro)                         w budynku starego Szpitala.

- demontaż istniejącego okablowania systemowego prowadzonego natynkowo (w listwach z PVC) wraz z czujkami izotopowymi oraz przekazaniem niezbędnej dokumentacji z ich utylizacji tj. (protokół z utylizacji czujek izotopowych z zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych) w poszczególnych pomieszczeniach bud. starego Szpitala i Administracji.

- prowadzenie, montaż nowych przewodów (okablowania) należy przeprowadzić zgodnie                                 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i aktualnymi PN, EN – możliwe tą samą trasą,                   co istniejące w technologii natynkowej w korytkach PCV montowanych do struktury ścian, sufitów za pośrednictwem uchwytów systemowych danego producenta. W przypadku barku możliwości prowadzenia okablowania po tej samej trasie co istniejące – należy wykonać trasy zamienne.

- przejścia instalacyjne (przepusty) okablowania (SSP) przez elementy oddzielenia p. pożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów – zgodnie               z paragrafem 234 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- prowadzone przewody (okablowanie) w poszczególnych pomieszczeniach – należy trwale opisać

- demontaż czujników p. pożarowych i przycisków (ROP) znajdujących się w obiektach tj. bud. starego Szpitala i Administracji – należy zastąpić montażem nowych w tych samych miejscach,  w pełni adresowalnych, chroniących, co najmniej tą samą powierzchnię – w ilości nie mniejszej niż dotychczas.

- w pomieszczeniu (nr 1.32) przewidzianym na nową serwerownię należy zaprojektować                               i zainstalować czujniki p. pożarowe w ilości – 2 szt. stanowiące integralną część nowego systemu (SSP).

- dostawa i zainstalowanie nowego okablowania transmisji sygnału (SSP), dedykowanego                          do systemów alarmowych (SSP) do poszczególnych pomieszczeń obiektów z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji kablowej, teletechnicznej (pomiędzy budynkiem starego Szpitala a bud. Administracji) wraz z jego podłączeniem do proj. instalacji wewnętrznej  (SSP) w/w budynków   – co należy uwzględnić w złożonej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- dołożenie nowego okablowania transmisji sygnału (SSP) w miejscach, w których brak jest kanalizacji kablowej teletechnicznej lub udrożnienie istniejącej kanalizacji nie jest możliwe. Wykonanie nowej instalacji zewnętrznej (pomiędzy w/w budynkami) należy wykonać zgodnie                z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i aktualnymi PN, EN.

- w pomieszczeniach ze szczególnymi warunkami pracy tj. kuchni (nr 0.2) należy zastosować czujniki ciepła (temperatury).

- dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie nowej centrali (SSP) posiadającej redundantną budowę sprzętową i programową – umożliwiającą rozbudowę nowego systemu (SSP).

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane    dotyczące działek nr ewidencyjny: 437/4 i 437/6 na terenie których znajdują się obiekty: bud. starego szpitala  i administracji.

2. Charakterystyka techniczna obiektów:

a) budynek starego szpitala:

- rok budowy: ok. 1905

- powierzchnia zabudowy: 928,90 m2

- powierzchnia użytkowa: 2257m2

- kubatura: 10 892,30 m3

- ilość kondygnacji: 3 – nadziemne i 1 - podziemna

Konstrukcja budynku:

- ściany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej i cementowej, zewnętrzne - ocieplone styropianem i styrodurem

- tynki zewnętrzne: mineralne, drobnoziarniste,

- tynki wewnętrzne: cementowo – wapienne kat. III, malowane farbą lateksową i akrylową

- fundamenty: wylewane na podłożu wzmacnianym palowo

- stropy: płyty LPS

- słupy: żelbetowe

- dach: kontrakcja drewniana, kopertowy, kryty blachą typu szwedzkiego, powlekaną

- kominy wentylacyjne: murowane, zakończone czapami i obróbkami z blachy powlekanej, ocieplone   styropianem o gr. 5cm

- wentylacja: grawitacyjna

- strop poddasza nieużytkowego: ocieplony wełną mineralną (płyty lamelowe) o gr. 20cm

- schody wewnętrzne: żelbetowe

Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia: wodociągową (zimnej i ciepłej wody użytkowej), kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wodnego, elektryczna oświetleniowa, siłowa, przeciwporażeniowa, odgromowa,  telefoniczna, teletechniczna komputerowa, wentylacji mechanicznej w kuchni.

UWAGA: Budynek startego szpitala – nie jest obiektem zabytkowym i nie wymaga uzgodnień ze służbami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia.

b) budynek administracji:

- rok budowy: 1997 r.

- powierzchnia zabudowy: 209,9 m2

- powierzchnia użytkowa: 463,05 m2

- kubatura: 1808,5 m3

- fundamenty: żelbetowe

- ściany zewnętrzne: z cegły kratówki na zaprawie cementowej

- ściany wewnętrzne: z cegły pełnej

- tynki zewnętrzne: mineralne, drobnoziarniste,

- tynki wewnętrzne: cementowo – wapienne kat. III, malowane farbą mineralną i akrylową

- strop: typu Ackermana

- strop na poddaszu użytkowym: ocieplony wełną mineralną.

- dach: konstrukcji drewnianej, kopertowy, kryty blachą typu szwedzkiego, powlekaną

- kominy wentylacyjne: murowane, zakończone czapami i obróbkami z blachy powlekanej.

- wentylacja: grawitacyjna

Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia: wodociągową (zimnej i ciepłej wody użytkowej), kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wodnego, elektryczna oświetleniowa, siłowa, przeciwporażeniowa, odgromowa,  telefoniczna, teletechniczna komputerowa.

3. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną (archiwalną) bud. starego szpitala i administracji.

4. Załączniki graficzne:

a) bud. starego szpitala:

- rzut piwnic – (skala 1:100)

- rzut przyziemia (skala 1:100)

- rzut parteru (skala 1:100)

- rzut piętra I (skala 1:100)

- rzut piętra II (skala 1:100)

- rzut poddasza (skala 1:100)

b) bud. administracji:

- rzut poddasza użytkowego (skala 1:100)

- rzut parteru (skala 1:100)

5. Opracowano na bazie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                     i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.